# ICS 47.020.XX

CCS U XX

中国船舶工业行业协会团体标准

T/CANSI XX—20XX

XXX（中文标题）

XXX（英文标题）

（草案）

202X-XX-XX

20XX-XX-XX发布                                     20XX-XX-XX实施

中国船舶工业行业协会 发 布

目  次

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国船舶工业行业协会标准化分会提出。

本文件由中国船舶工业行业协会归口。

本文件起草单位：XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

XXX

范围

本文件规定了船用定压排气补水装置（以下简称装置）的分类与标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于船舶及海上结构物上冷媒水系统用定压排气补水装置的设计、制造和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804－2000  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

中国船级社  《钢质海船入级规范》  2022

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 定压排气补水装置  constant pressure exhaust water supply equipment

集定压、排气和补水功能为一体，能够提供稳定压力、无游离气体的冷/热水的装置。

XXX

XXX

装置按结构型式可分为以下两种：

立式装置；

卧式装置。

XXX

装置的基本参数按表1的规定。

XXX

| 设计压力 MPa | 补水定压压力 MPa | 补水流量 m3/h | 补水泵扬程 m | 适用系统水容积 m3 | 脱气率 % | 膨胀罐容积 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.05～0.6 | 1～20 | 20～60 | 0.5～10 | ≥87 | 33、50、100、200、300、400、500 |

XXX

XXX

装置主要由冷/热媒循环水泵、补水装置、真空排气装置（包括真空排气罐、脱气泵等）、压力膨胀罐、板式换热器、滤器、流量调节阀、截止止回阀、截止阀、液位开关、排气阀、安全阀、电控箱以及相应的管路、阀件和仪表等组成。装置典型结构型式示意图参见附录A。

装置中各压力容器的设计和强度计算应按中国船级社《钢质海船入级规范》中关于压力容器的设计规定。

XXX

装置外形尺寸和进出水管接口尺寸宜符合表2的要求。

XXX

| 型号 | 外形尺寸（长度×宽度×高度） mm ≈ | 进出水管接口尺寸 DN |
| --- | --- | --- |
| DPB33、DPB50 | 1200×850×1800 | 25、32 |
| DPB100 | 1300×850×1800 |  |
| DPB200 | 1400×850×1800 | 25、32、40 |
| DPB300 | 1500×1000×1800 | 40、50、65 |
| DPB400 | 1550×1000×1800 | 65、80、100 |
| DPB500 | 1600×1200×1800 | 125、150、200 |

装置加工面未注公差的线性尺寸公差应按GB/T 1804—2000中的f级执行；非加工面未注公差的线性尺寸公差按GB/T 1804—2000中的c级执行。

附录A
（资料性）
XXX

  - XXX如图A.1所示。

标引序号说明：

1——循环水泵（主泵）；   7——压力膨胀罐；

2——循环水泵（备用泵）； 8——真空排气装置；

3——电控箱；             9——补水装置；

4——机座；              10——截止止回阀；

5——滤器；              11——截止阀。

6——板式换热器；

XXX

A.2  XXX如图A.2所示。

标引序号说明：

1——循环水泵（主泵）；   6——真空排气补水装置；

2——循环水泵（备用泵）； 7——电控箱；

3——截止止回阀；         8——机座；

4——滤器；               9——板式换热器。

5——压力膨胀罐；

XXX

_________________________________